АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2013                                                                                                                  № 3

с. Чистюнька

Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением правительства Российской Федерации от  22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом  муниципального образования Чистюньский  сельсовет Топчихинского района Алтайского края  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить   прилагаемую Схему теплоснабжения  муниципального  образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                    Л.А. Некрасова

Утверждена постановлением

Администрации Чистюньского  сельсовета

от 29.01.2013 № 3

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА ЧИСТЮНЬКА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

на 2013-2030г.г.

Оглавление

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Чистюнька

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения

Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 11.  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Чистюнька и их приросты.

В 2012 году  подключений к системе центрального теплоснабжения не производилось.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Чистюнька и их приросты.

Объем переданной тепловой энергии   за 2011 год составил 1843 Гкал.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения центральной котельной представлено на схеме центрального теплоснабжения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения не покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 1.

Таблица 1

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла в теплосетях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя и снижения потерь требуется произвести замену котлов и реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей, требуется модернизация котельной с заменой существующих водогрейных котлов на котлы с большей производительность.

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы Котельной  представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельной. Таблица 2

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 2909 | 2909 | 2909 | 2909 | 2909 |
| Потери тепла в котлах (КПД 70,6%), Гкал/г | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Ориентировочная сумма необходимых инвестиций на модернизацию котельной, в том числе замену котлов, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет 5 000 000 рублей.

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Единой теплоснабжающей организацией определено МУПТС «Топчихинское».

раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".

Котельная МУПТС «Топчихинское» является единой в сети центрального теплоснабжения в с.Чистюнька.

раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Бесхозные тепловые сети в зоне действия центрального теплоснабжения на территории с.Чистюнька отсутствуют.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА ЧИСТЮНЬКА

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Чистюнька является МУПТС «Топчихинское». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности МУПТС «Топчихинское» распространяется на весь коммунальный комплекс.

Зоны действия теплоснабжающей организации представлена в Таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Установленные приборы учета | Объект, адрес | Число квартир | Объемы зданий, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Школа |  | 11222 |
| 2 |  | Школа мастерские |  | 953 |
| 3 |  | Больница |  | 5400 |
| 4 |  | Детский сад |  | 7168 |
| 5 |  | Администрация сельсовета |  | 1947 |
| 6 |  | Клуб |  | 1669 |
| 7 |  | Гараж |  | 62 |
| 8 |  | Аптека |  | 351 |
| 9 |  | Ларек |  | 63 |
| 10 |  | Магазин |  | 588 |
| 11 |  | Магазин |  | 67 |
| 12 |  | Магазин |  | 221 |
| 13 |  | Магазин |  | 555 |
| 14 |  | СПК «Чистюнька плюс» |  | 2492 |
| 15 |  | Магазин |  | 344 |
| ИТОГО: |  |  |  | 33102 |

Приборы учета тепловой энергии установлены в 1 здании из 15.

2. Источники тепловой энергии

На территории с. Чистюнька располагается одна центральная котельная.

Структура основного оборудования основана на водогрейных котлах марки КВТС – 0,8  в количестве двух единиц (КПД 65%).

Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь), температура нагрева воды до 95ºС.

Установленная мощность оборудования 1,6 Гкал/ч.

Располагаемая мощность оборудования 1,6 Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,018 Гкал/ч.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной (котлов)  осуществлен в 2002г. и 2003г.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Таблица 4

| Температура |  |  | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37,3 | 33,0 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 40,1 | 34,8 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 42,9 | 36,7 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 45,5 | 38,6 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| +2 | 48,1 | 40,4 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| -0 | 51,0 | 42,4 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| -2 | 53,6 | 44,0 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| -4 | 56,1 | 45,6 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| -6 | 58,4 | 47,2 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| -8 | 60,8 | 48,8 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| -10 | 63,2 | 50,3 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| -12 | 65,6 | 51,9 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| -14 | 68 | 53,5 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| -16 | 70,4 | 54,9 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| -18 | 72,6 | 56,3 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -20 | 75,1 | 57,9 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| -22 | 77,3 | 59,3 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| -24 | 79,5 | 60,7 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| -26 | 81,8 | 62,0 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| -28 | 84,0 | 63,4 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| -30 | 86,3 | 64,8 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| -32 | 88,5 | 66,0 | 90 | 92 | 93 | 95 |
| -34 | 90,4 | 67,4 | 92 | 93 | 95 |  |
| -36 | 92,9 | 68,7 | 93 | 95 |  |  |
| -38 | 94,4 | 69,1 | 95 |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 |  |  |  |  |

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети котельной  введены в эксплуатацию в  1989г. Тепловые сети являются распределительными на всей протяженности таблица 5.

Таблица 5

|  | Диаметр трубопроводов сети мм | Протяженность м | Год ввода в эксплуатацию (реконструкции) | Вид прокладки | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57 | 250 | 2003 | наружный | стекловата |
|  | 114 | 100 | 2003 | наружный | стекловата |

Потери тепловой энергии в сетях составляет 12,24 % от нагрузки потребителей.

Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия тепловой сети представлено в Таблице 6. Расчетная температура наружного воздуха для с.Чистюнька -39ºС.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной. Таблица 6

| № п.п. | Объект, адрес | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | Школа | 0,214789 |
|  | Школа мастерские | 0,027637 |
|  | Больница | 0,112752 |
|  | Детский сад | 0,12661 |
|  | Администрация сельсовета | 0,048558 |
|  | Клуб | 0,033346 |
|  | Гараж | 0,002517 |
|  | Аптека | 0,007736 |
|  | Ларек | 0,001186 |
|  | Магазин | 0,011923 |
|  | Магазин | 0,001356 |
|  | Магазин | 0,004906 |
|  | Магазин | 0,0104489 |
|  | Аптека | 0,007736 |
|  | СПК «Чистюнька плюс» | 0,068289 |
|  | Магазин | 0,006928 |
|  | ИТОГО: | 0,7 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей  3600 Гкал/год.

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной.

Балансы  располагаемых тепловых мощностей, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей представлены в Таблице 7:

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 7

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,6 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,6 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,782 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,6 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,7 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,018 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,1 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,782 |

Тепловая мощность котельной 1,6 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности на котельной  0,782 Гкал/ч.

6. Балансы теплоносителя

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла на теплоносителях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя требуется произвести замену котлов и реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В котельной с.Чистюнька в качестве основного топлива используется уголь каменный УК «Кузбассразрезуголь».

2) Уголь каменный, марка ДР, размер кусков от 0 мм до 300мм.

3) Топливо поставляется согласно графика поставки.  Резервный запас топлива на отопительный период 2011-2012г. составил 100%.

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МУПТС «Топчихинское», которая являлась теплоснабжающей организацией в 2011г таблица 8.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУПТС «Топчихинское» с.Чистюнька. Таблица 8

| Наименование организации. |  | МУП ТС «Топчихинское» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес организации |  | 659070, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Комарова 44 |  |
| Ф.И.О. директора |  | Бауэр Иван Александрович |  |
| Контактный телефон ((код) номер телефона) |  | 8-385-52-2-18-49 |  |
| ИНН/КПП |  | 2279005181/227901001 |  |
| ОГРН |  | 1042200551392 |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели |
|  |  |  | 2011 г. |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 2281,7 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 779,5 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |
|  | - объем приобретения угля | тонн | 510 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 1527,8 |
|  | - способ приобретения | х | договор |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | - |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 66,9 |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 7,9 |
| 2.5. | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | - |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | - |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. | 0 |
| 2.9. | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 2.10. | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | - |
| 2.11. | -общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | - |
| 2.12. | -расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | - |
| 2.13. | -расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | - |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | - |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | - |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | - |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | - |
| 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | - |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | - |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | - |
| 66. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6 |
| 77. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,7 |
| 88. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,155 |
| 99. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
| 110. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,1 |
| 111. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,257 |
| 112. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 12,24 |
| 113. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,843 |
| 1 | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | - |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 1,843 |
| 114. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | - |
| 115. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 350 |
| 116. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 1 |
| 117. | Количество тепловых пунктов | шт | 0 |
| 118. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 4 |
| 119. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 213 |
| 220. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 0,032 |
| 221. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,14 |

9. Тарифы на тепловую энергию

1) За период 2009-2011гг. тариф на тепловую энергию возрос на 28,5 %.

2) На 2011г тариф на тепловую энергию составляет 1238,02 руб. за 1 Гкал.

3) В 2012 году увеличение тарифа на тепловую энергию выполнено в 2 этапа:

с 01.07.2012г. 1311.75 руб. за 1 Гкал.

с 01.09.2012г. 1347,00 руб. за 1 Гкал.

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 9 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2011г.

Расчет потребления тепловой энергии Котельной на цели теплоснабжения. Таблица 9

| № п.п. | Объект, адрес | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Школа | 0,214789 |
| 2 | Школа мастерские | 0,027637 |
| 3 | Больница | 0,112752 |
| 4 | Детский сад | 0,12661 |
| 5 | Администрация сельсовета | 0,048558 |
| 6 | Клуб | 0,033346 |
| 7 | Гараж | 0,002517 |
| 8 | Аптека | 0,007736 |
| 9 | Ларек | 0,001186 |
| 10 | Магазин | 0,011923 |
| 11 | Магазин | 0,001356 |
| 12 | Магазин | 0,004906 |
| 13 | Магазин | 0,0104489 |
| 14 | СПК «Чистюнька плюс» | 0,068289 |
| 15 | Магазин | 0,006928 |
|  | ИТОГО | 0,7 |

2) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемы к подключению к сети теплоснабжения представлены в Таблице 10 .

Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной Таблица 10

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, тыс/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 33,102 | 33,102 | 33,102 | 33,102 | 33,102 |
| Перспективные объекты теплопотребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 33,102 | 33,102 | 33,102 | 33,102 | 33,102 |

3) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления представлены в Таблице 11. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -39ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии Котельной. Таблица 11

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Перспективные объекты теплопотребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  Котельной представлены в Таблице 12.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной. Таблица 12

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей, требуется модернизация котельной с заменой существующих водогрейных котлов на котлы с большей производительность и меньшим КПД.

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельной  представлены в Таблице 13.

Перспективные показатели расхода топлива Котельной. Таблица 13

|  | Расход топлива (угля), т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |

2) Котельная с. Чистюнька работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2011-2012гг. запасы составили 100% от потребности в основном топливе.

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1) По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в замену котлов, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет порядка 10 000 000 рублей, с учетом прочих расходов.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

На территории с.Чистюнька МУПТС «Топчихинское» является единственной организацией имеющей производственные возможности для осуществления деятельности по предоставлению услуг центрального теплоснабжения.

глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"

Система теплоснабжения села оценена как надежная, поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2030 года не предусматриваются.

глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

Реализация мероприятий по модернизации котельной, в том числе замена котлов на более мощные, а также  реконструкция старых и строительство новых теплосетей позволит увеличить производительность котельной и значительно снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях.

глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

Котельная МУПТС «Топчихинское» является единой в сети центрального теплоснабжения в с.Чистюнька.

Приложения:

Графическая часть схемы теплоснабжения с.Чистюньки Топчихинского района.