Приложение № 4 УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации района от _________.2020 № _____

Схема теплоснабжения

с. ТОПЧИХА

Топчихинского района

Алтайского края

на 2012-2030 г.г.

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Топчиха

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения

Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 11.  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

##### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Топчиха,  и их приросты.

В 2019 году к системе центрального теплоснабжения подключений не производилось.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Топчиха и их приросты.

Объем переданной тепловой энергии потребителям за 2019  год составил 21595,91 Гкал.

##### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения центральной котельной представлено на схеме центрального теплоснабжения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения не покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 1.

Таблица 1

|  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Располагаемая мощность технического резерва Гкал/ч | 0,356 | 0,3776 | 0,3776 | 0,3776 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 17,244 | 17,2224 | 17,2224 | 17,2224 |
| Потребность в выработке т/энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей Гкал/ч | 12,802 | 12,802 | 12,802 | 12,802 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды Гкал/ч | 0,435 | 0,38488 | 0,38488 | 0,38488 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 4,007 | 4,03557 | 4,03557 | 4,03557 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,356 | 0,3776 | 0,3776 | 0,3776 |

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла в теплосетях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя и снижения потерь требуется произвести замену котлов и реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.

##### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей, требуется модернизация котельной с заменой существующих водогрейных котлов на котлы с большей производительностью.

##### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления.

##### Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы Котельной  представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельной. Таблица 2

|  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 9786,27 | 8517,69 | 8517,69 | 8517,69 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/год | 38572,7 | 39776,76 | 39776,76 | 39776,76 |
| Потери тепла в котлах (КПД 76,02), Гкал/год | 9249,7 | 9538,47 | 9538,47 | 9538,47 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной, Гкал/год | 738,9 | 670,6 | 670,6 | 670,6 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/год | 6851 | 7086,69 | 7086,69 | 7086,69 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/год | 21733 | 22481 | 22481 | 22481 |
| Отпуск в сеть Гкал/год | 28584,4 | 29567,69 | 29567,69 | 29567,69 |
| Производство тепловой энергии всего Гкал/год | 29323 | 30238,29 | 30238,29 | 30238,29 |

##### Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Необходимо выполнить работы по строительству современной автоматизированной угольной котельной с возможностью удаленной диспетчеризации, погодным регулированием отпуска тепла, работы по реконструкции отдельного участка тепловых сетей в с. Топчиха, протяженностью 1,5 км. Общий объем  выделенных средств из бюджета Алтайского края на строительство автоматизированной угольной котельной в 2020 году составляет 39 млн. 306 тыс. рублей. Для полной реализации проекта по строительству необходимо около 150 млн. рублей.

##### Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Единой теплоснабжающей организацией определено МУП «ТС Топчихинского района».

##### раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".

Котельная МУП «ТС Топчихинского района» является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Топчиха.

##### раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

В зоне действия центрального теплоснабжения на территории с. Топчиха по результатам инвентаризации  на 01.01.2020 года  15444,2 метров тепловых сетей являются бесхозяйными.

##### Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села ТОПЧИХА

##### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Топчиха является МУП «ТС Топчихинского района». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности МУП «ТС Топчихинского района» распространяется на весь коммунальный комплекс.

Зоны действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 3.

Таблица 3

| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дома | № дома | этаж | кв-р | квартиры |  | площадь |  | объем |  |
|  |  |  |  | всего | с/ счет | б/счет | со счетч | без счет | со счет | без счет |
| 1 | Горького | 8 | 2 | 12 | 12 | 0 | 472,4 | 0 | 1228,2 | 0 |
| 2 | Горького | 12 | 2 | 15 | 15 | 0 | 383 | 0 | 995,8 | 0 |
| 3 | Куйбышева | 3 | 3 | 27 | 27 | 0 | 1237 | 0 | 3214,9 | 0 |
| 4 | Куйбышева | 14 | 2 | 12 | 12 | 0 | 471,1 | 0 | 2638,2 | 0 |
| 5 | Куйбышева | 30 | 2 | 18 | 18 | 0 | 804 | 0 | 2090,4 | 0 |
| 6 | Куйбышева | 32 | 2 | 18 | 18 | 0 | 793,2 | 0 | 2062,3 | 0 |
| 7 | Куйбышева | 39 | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 | 1218 | 0 | 3166,5 |
| 8 | Куйбышева | 41 | 2 | 18 | 18 | 0 | 861,1 | 0 | 2238,9 | 0 |
| 9 | Куйбышева | 90 | 3 | 27 | 27 | 0 | 1287 | 0 | 3347,0 | 0 |
| 10 | Ленина | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 | 1245 | 0 | 3236,2 | 0 |
| 11 | Ленина | 6 | 3 | 27 | 27 | 0 | 1209 | 0 | 3143,9 | 0 |
| 12 | Ленина | 8 | 3 | 27 | 27 | 0 | 1282 | 0 | 3333,7 | 0 |
| 13 | Ленина | 24 | 2 | 8 | 8 | 0 | 282,6 | 0 | 734,8 | 0 |
| 14 | Ленина | 26 | 3 | 11 | 11 | 0 | 423 | 0 | 1099,8 | 0 |
| 15 | Ленина | 28 | 2 | 8 | 8 | 0 | 279,8 | 0 | 727,5 | 0 |
| 16 | Ленина | 40 | 3 | 18 | 18 | 0 | 817,7 | 0 | 2126,0 | 0 |
| 17 | Ленина | 60 | 2 | 12 | 12 | 0 | 481 | 0 | 1250,6 | 0 |
| 18 | Ленина | 62 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 372 | 0 | 967,7 |
| 19 | Ленина | 66 | 2 | 16 | 16 | 0 | 735,4 | 0 | 1912,0 | 0 |
| 20 | Ленина | 68 | 3 | 18 | 18 | 0 | 799,3 | 0 | 2078,2 | 0 |
| 21 | Ленина | 70 | 2 | 16 | 16 | 0 | 751,3 | 0 | 1953,4 | 0 |
| 22 | Ленина | 72 | 2 | 16 | 16 | 0 | 717,7 | 0 | 1866,0 | 0 |
| 23 | Ленина | 76 | 2 | 16 | 16 | 0 | 749,5 | 0 | 1948,7 | 0 |
| 24 | Ленина | 78 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 494 | 0 | 1285,4 |
| 25 | Ленина | 80 | 2 | 16 | 16 | 0 | 732,1 | 0 | 1903,5 | 0 |
| 26 | Ленина | 82 | 2 | 16 | 16 | 0 | 689,4 | 0 | 1792,4 | 0 |
| 27 | Ленина | 84 | 2 | 16 | 16 | 0 | 570,3 | 0 | 1482,8 | 0 |
| 28 | Ленина | 88 | 2 | 4 | 4 | 0 | 244,5 | 0 | 635,7 | 0 |
| 29 | Ленина | 90 | 2 | 12 | 12 | 0 | 540,2 | 0 | 1404,5 | 0 |
| 30 | Ленина | 92 | 2 | 12 | 12 | 0 | 543 | 0 | 1411,8 | 0 |
| 31 | Ленина | 94 | 2 | 12 | 12 | 0 | 533,7 | 0 | 1387,6 | 0 |
| 32 | Ленина | 96 | 2 | 27 | 27 | 0 | 1285 | 0 | 3340,5 | 0 |
| 33 | Ленина | 98 | 3 | 27 | 27 | 0 | 1242 | 0 | 3229,2 | 0 |
| 34 | Ленина | 100 | 2 | 8 | 8 | 0 | 365 | 0 | 949 | 0 |
| 35 | Мамонтова | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 645,3 | 0 | 1677,8 | 0 |
| 36 | Мамонтова | 2/а | 3 | 34 | 34 | 0 | 1124 | 0 | 2923,4 | 0 |
| 37 | Маяковского | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 479 | 0 | 1245,4 | 0 |
| 38 | Правды | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | 573,4 | 0 | 1490,8 | 0 |
| 39 | Прудовской | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 651,1 | 0 | 1692,9 | 0 |
| 40 | Прудовской | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 | 739,2 | 0 | 1921,9 | 0 |
| 41 | Прудовской | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 751,4 | 0 | 1953,6 | 0 |
| 42 | Прудовской | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 | 748,4 | 0 | 1945,8 | 0 |
| 43 | Социалист-ая | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 379,4 | 0 | 986,4 | 0 |
| 44 | Социалист-ая | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 283 | 0 | 734,5 |
| 45 | Социалистическая | 13 | 3 | 24 | 24 | 0 | 1227 | 0 | 3189,2 | 0 |
| 46 | Яблочная | 8 | 3 | 18 | 18 | 0 | 822,1 | 0 | 2137,5 | 0 |
| 47 | Яблочная | 10 | 2 | 18 | 18 | 0 | 926,7 | 0 | 2409,4 | 0 |
| 48 | Яблочная | 21 | 2 | 12 | 12 | 0 | 477,7 | 0 | 1242,0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 800 | 739 | 61 | 32372 | 2367 | 85580 | 6154,2 |

3,4,5,6-ти квартирные дома

| № | Адрес дома | Фамилия | № д | ко-во сч | кв | квартир |  | площадь |  | объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всег | с/сч | б/сч | с/счетч | без счет | со счет | без счет |
| 1 | Куйбышева | (1-3) | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Октябрьская | (1-4) | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Правды | (1-6) | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 359,4 | 0 | 934,4 | 0 |
| 4 | Правды /2,3 кв-общ.сч/ | (1-5) | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 63,1 | 81,4 | 164,1 | 211,6 |
| 5 | Яблочная /1,2 кв(1+1с) | (1-4) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 169,3 | 66,8 | 440,2 | 173,7 |
|  |  |  |  |  | 21 | 10 | 11 | 591,8 | 148,2 | 1538,7 | 385,3 |

Двухквартирные дома

| № | Адрес дома | Фамилия | № д | ко-во сч | кв | квартир |  | площадь |  | объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всег | с/сч | б/сч | с/счетч | без счет | со счет | без счет |
| 1 | Интернационал | кропотова/лисин | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 131,6 | 0 | 342,2 |
| 2 | Комарова | боссауэр/чаплыгин | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 150,8 | 0 | 392,1 |
| 3 | Куйбышева | гепмель/воронцова | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 95,4 | 0 | 248,0 |
| 4 | Куйбышева | рехтина/ратанин | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58,7 | 0 | 152,6 |
| 5 | Куйбышева | овсяников/жмых | 29 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 78,2 | 50,9 | 203,3 | 132,3 |
| 6 | Куйбышева | уколова/воронкова | 59 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 81 | 79,8 | 210,6 | 207,5 |
| 7 | Куйбышева | чаплыгин/горшков | 72 | 1 | 2 | 2 | 0 | 133 | 0 | 345,8 | 0 |
| 8 | Куйбышева | дмитриев/парнев | 90/а | 1 | 2 | 2 | 0 | 132 | 0 | 343,2 | 0 |
| 9 | Ленина | барсуков/анокин | 46 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 305 | 0 | 793 | 0 |
| 10 | Мамонтова | сапеги/шмидт | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80,2 | 0 | 208,5 |
| 11 | Мамонтова | падалко/захаров | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 202,8 |
| 12 | Мамонтова | мельнич/кирило | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 236,6 |
| 13 | Мамонтова | дерюга/мурушки | 14 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | 72,8 | 72,8 |
| 14 | Мамонтова | козлова/кошелев | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 73,8 | 0 | 191,9 |
| 15 | Мамонтова | шубин/горбунов | 18 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 154,4 | 0 | 401,4 | 0 |
| 16 | Мамонтова | лысак/чуканова | 20 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 55,1 | 54,9 | 143,3 | 142,7 |
| 17 | Мамонтова | конради/марине | 22 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 129,8 | 0 | 337,5 | 0 |
| 18 | Маяковского | боронен/шамаеа | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 45,6 | 47,4 | 118,6 | 123,2 |
| 19 | Маяковского | наумова/торга | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 88,8 | 0 | 230,8 |
| 20 | Маяковского | чаплыгин/новос | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 90,4 | 0 | 235,0 |
| 21 | Маяковского | филатова/попко | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 99,4 | 0 | 258,4 |
| 22 | Маяковского | жернакова | 9-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48,6 | 0 | 126,4 |
| 23 | Маяковского | копылова/крече | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 252,2 |
| 24 | Маяковского | филненк/кислин | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 260 |
| 25 | Маяковского | бородина/гречиш | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 102,4 | 0 | 266,2 |
| 26 | Маяковского | адриасов/эмих | 17 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 52,2 | 52,2 | 135,7 | 135,7 |
| 27 | Маяковского | криволапо/мауль | 19 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 49 | 49 | 127,4 | 127,4 |
| 28 | Мельничный | быковск/чаплыги | 16/а | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 57,5 | 46,2 | 149,5 | 120,1 |
| 29 | Октябрьская | овсяников/мирон | 1/а | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107,8 | 0 | 280,3 |
| 30 | октябрьская | исупов/ломова | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 119,1 | 0 | 309,7 |
| 31 | Октябрьская | черемиси/бочаро | 7 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 146,6 | 0 | 381,2 | 0 |
| 32 | Октябрьская | засекин/кузьмин | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 76,8 | 0 | 199,7 |
| 33 | Октябрьская | черникова | 23-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35,9 | 0 | 93,3 |
| 34 | Октябрьская | карнако/симонен | 43 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 65,2 | 65,2 | 169,5 | 169,5 |
| 35 | Октябрьская | котелевская | 80-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30,7 | 0 | 79,8 |
| 36 | Октябрьская | мишин/люев | 92 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 71,9 | 0 | 186,9 |
| 37 | Октябрьская | сусинова/попов | 92/а | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 73 | 73 | 189,8 | 189,8 |
| 38 | Октябрьская | кадильни/порош | 94 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 65,3 | 65,2 | 169,8 | 169,5 |
| 39 | Орджоникидзе | савенков/кравцо | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 114,9 | 0 | 298,7 |
| 40 | Орджоникидзе | печенина/дроздо | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105,3 | 0 | 273,8 |
| 41 | Орджоникидзе | суриков/шевнин | 40 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 152,9 | 0 | 397,5 | 0 |
| 42 | Островского | кучкин/анкушев | 72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 120,8 | 0 | 314,1 |
| 43 | Первомайский | ищеряков/ | 15/а | 1 | 1 | 1 | 0 | 65,4 | 0 | 170,0 | 0 |
| 44 | Правды | вардуги/уварова | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 90,4 | 0 | 235,0 | 0 |
| 45 | Правды | сорокина/ларкин | 8/а | 1 | 2 | 2 | 0 | 90,6 | 0 | 235,6 | 0 |
| 46 | Правды | киндюхин/ивлев | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 126,8 | 0 | 329,7 | 0 |
| 47 | Правды | сергеева/зубоиро | 32 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 62,1 | 62,1 | 161,5 | 161,5 |
| 48 | Правды | тенсин/скороход | 34 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 68,3 | 68,3 | 177,6 | 177,6 |
| 49 | Правды | дорогова/ | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78,3 | 0 | 203,6 | 0 |
| 50 | Прудовской | /логинова | 23-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66,1 | 0 | 171,9 |
| 51 | Прудовской | чепрасова/рязано | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 119,6 | 0 | 311,0 |
| 52 | 40 лет Октября | пьянков/телятни | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 99,5 | 0 | 258,7 |
| 53 | 40 лет Октября | кожевина/граф | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 90,5 | 0 | 235,3 |
| 53 | Садовый | трубин/чунихин | 4 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 99,7 | 66,9 | 259,2 | 173,9 |
| 54 | Садовый | лысов/данилов | 6 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 198,2 | 0 | 515,3 | 0 |
| 55 | Садовый | телятник/проску | 12 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 64,9 | 64,9 | 168,7 | 168,7 |
| 56 | Садовый | гепмель/часовск | 14 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 164,4 | 0 | 427,4 | 0,0 |
| 57 | Советская | карпов/боровски | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 131,9 | 0 | 342,9 |
| 58 | Советская | меркулов/карпов | 4 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 50,4 | 49,7 | 131,0 | 129,2 |
| 59 | Советская | гюнтер/жигалов | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 115,5 | 0 | 300,3 |
| 60 | Советская | кошелев/прахт | 7 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 57,5 | 59,3 | 149,5 | 154,2 |
| 61 | Советская | аксенов/русских | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 111,2 | 0 | 289,1 |
| 62 | советская | зиновьев/шмаков | 11 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 70,2 | 70,2 | 182,5 | 182,5 |
| 63 | Советская | коньков/горбуно | 13 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 52,4 | 50,4 | 136,2 | 131,0 |
| 64 | Социалистическая | погодин/мережко | 21 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 152,8 | 397,2 | 0 | 0 |
| 65 | Социалистическая | ярцев/стрельник | 27 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 123,2 | 0 | 320,3 | 0 |
| 66 | Социалистическая | голубоц/прянико | 29 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 67 | 66,4 | 174,2 | 172,6 |
| 67 | Социалистическая | пестогов/трусова | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 129,3 | 0 | 336,2 | 0 |
| 68 | Социалистическая | перерядов/шараб | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 135,2 | 0 | 351,5 | 0 |
| 69 | Социалистическая | панькин/кандрин | 25 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 67,8 | 68,5 | 176,3 | 178,1 |
| 70 | Социалистическая | чуканова/левков | 37 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 178 | 0 | 462,8 | 0 |
| 71 | Социалистическая | зеленец/рамицин | 38 | 1 | 2 | 2 | 0 | 156,4 | 0 | 406,6 | 0 |
| 72 | Социалистическая | стребков/загвозд | 39 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 151,2 | 0 | 393,1 | 0 |
| 73 | Социалистическая | коноплиц/конопл | 46 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 41,6 | 41,6 | 108,2 | 108,2 |
| 74 | Социалистическая | акинин/губасов | 48 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 69,4 | 70,7 | 180,4 | 183,8 |
| 75 | Социалистическая | ерофеева/денисов | 50 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 71,7 | 72,7 | 186,4 | 189,0 |
| 76 | Социалистическая | иванов/иванова | 52 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 71,6 | 72 | 186,2 | 187,2 |
| 77 | Социалистическая | полынцева/фролов | 54 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 63,2 | 61,8 | 164,3 | 160,7 |
| 78 | Социалистическая | трегубов/погодин | 56 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 62,7 | 62,7 | 163,0 | 163,0 |
| 79 | Чайковского | кирносенко | 5-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 192,4 |
| 80 | Яблочная | горбунов/кривол | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65,8 | 0 | 171,1 |
| 81 | Яблочная | коробкин/крачен | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 98,8 | 0 | 256,9 |
| 82 | Яблочная | колотилин/чукан | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54,2 | 0 | 140,9 |
| 83 | Яблочная | лузанова/клокова | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61,8 | 0 | 160,7 |
| 84 | Яблочная | сульженко/вельм | 17 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 66,3 | 46,4 | 172,4 | 120,6 |
| 85 | Яблочная | башкатов/боссау | 18 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 145,2 | 0 | 377,5 | 0 |
| 86 | Яблочная | слободян/фролов | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101,8 | 0 | 264,7 |
| 87 | Яблочная | смирнов/плешко | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 134,3 | 0 | 349,2 | 0 |
| 88 | Яблочная | маренков/морозо | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 343,2 |
| 89 | Яблочная | лобов/бойко | 28 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 67,5 | 67,5 | 175,5 | 175,5 |
| 90 | Яблочная | коломиец/уткин | 29 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 59,2 | 59,5 | 153,9 | 154,7 |
| 91 | Яблочная | зимин/спирин | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 134,2 | 0 | 348,9 |
| 92 | Яблочная | криулин/астапов | 32 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 67,3 | 67,3 | 175,0 | 175,0 |
| 93 | Яблочная | шумарева/найде | 24 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 67,3 | 66,9 | 175,0 | 173,9 |
| 94 | Яблочная | харченко/комаро | 36 | 1+1 | 2 | 1 | 1 | 68,1 | 70 | 177,1 | 182 |
| 95 | Яблочная | фусова/омеля | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 201,7 | 0 | 524,4 |
| 96 | Яблочная | дьченко/бестужев | 40 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 62,6 | 67 | 162,8 | 174,2 |
| 97 | Яблочная | бочаров/пукин | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 132,5 | 0 | 344,5 |
|  |  | итого |  | 68 |  | 78 | 111 | 5422,4 | 6223,6 | 13822,6 | 15466,4 |

Одноквартирные дома

| № | Адрес | Фамилия | к-во сч | к-во кв | квартиры |  | площадь |  | объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | со сч | б/ сч | со счетч | без счет | со счет | без счет |
| 1 | Горького 4/а | Турченко В. | 1 | 1 | 1 | 0 | 64,3 | 0 | 167,18 | 0,0 |
| 2 | Горького 7 | Ярцев А.О. | 1 | 1 | 1 | 0 | 54,7 | 0 | 142,2 | 0,0 |
| 3 | Горького 13 | Домюца | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32,3 | 0 | 84,0 |
| 4 | Горького 16 | Петрягин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34,2 | 0 | 88,9 |
| 5 | Дзержинского 23 | Шмаков С | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,5 | 0 | 131,3 |
| 6 | Комарова 3 | Клюсова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29,6 | 0 | 77,0 |
| 7 | Комарова 5 | Филоненко Г | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,5 | 0 | 196,3 |
| 8 | Комарова 9 | Верушевская | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38,6 | 0 | 100,4 |
| 9 | Комарова 10 | Бойков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43,9 | 0 | 114,1 |
| 10 | Комарова 11 | Пышноградова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53,4 | 0 | 138,8 |
| 11 | Комарова 12 | Мустяцэ | 1 | 1 | 1 | 0 | 51,1 | 0 | 132,9 | 0,0 |
| 12 | Комарова 15 | Дубинин Вас | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61,3 | 0,0 | 159,4 |
| 13 | Комарова 19 | Золотарева | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47,2 | 0 | 122,7 |
| 14 | Комарова 21 | Демьянова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57,8 | 0 | 150,3 |
| 15 | Комарова 23 | Ложкин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47,5 | 0 | 123,5 |
| 16 | Комарова 54/а | Левкович | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71,9 | 0 | 186,9 |
| 17 | Комарова 64 | Терехова | 1 | 1 | 1 | 0 | 60,8 | 0 | 158,1 | 0,0 |
| 18 | Комарова 66 | Миронович | 1 | 1 | 1 | 0 | 93,4 | 0 | 242,8 | 0,0 |
| 19 | Куйбышева 2/а | лукашев | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | 208 | 0,0 |
| 20 | Куйбышева 15 | Толмачева | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42,7 | 0 | 111,0 |
| 21 | Куйбышева 19/а | Пономарева | 1 | 1 | 1 | 0 | 57,5 | 0 | 149,5 | 0,0 |
| 22 | Куйбышева 22 | Сушкова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47,9 | 0 | 124,5 |
| 23 | Куйбышева 24 | Крючков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41,6 | 0 | 108,2 |
| 24 | Куйбышева 26 | Маматов | 1 | 1 | 1 | 0 | 59,3 | 0 | 154,18 | 0,0 |
| 25 | Куйбышева 28 | Коль | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 65,0 |
| 26 | Куйбышева 33/а | Альшанская | 1 | 1 | 1 | 0 | 114 | 0 | 296,4 | 0,0 |
| 27 | Куйбышева 46 | Трегубова Окс | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 126,9 | 0,0 | 329,9 |
| 28 | Куйбышева 48 | Кучерова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44,3 | 0 | 115,2 |
| 29 | Куйбышева 52 | Раменских Т | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52,6 | 0 | 136,8 |
| 30 | Куйбышева 55 | Сенькин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37,5 | 0 | 97,5 |
| 31 | Куйбышева 56 | Марченко Н.С. | 1 | 1 | 1 | 0 | 20,9 | 0 | 54,3 | 0,0 |
| 32 | Куйбышева 58 | Иванова Клава | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54,2 | 0 | 140,9 |
| 33 | Куйбышева 61 | Жирнова Галл | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,7 | 0 | 87,6 |
| 34 | Луговой 10 | Шадрина | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48,4 | 0 | 125,8 |
| 35 | Луговой 11 | Чекунов. И | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55,6 | 0 | 144,6 |
| 36 | Маяковского 10 | бахарева | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,6 | 0 | 87,4 |
| 37 | Маяковского 12 | Дорджиева | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47,9 | 0 | 124,5 |
| 38 | Маяковского 14 | Нетребская | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52,4 | 0 | 136,2 |
| 39 | Маяковского 20 | Городничева | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44,8 | 0 | 116,5 |
| 40 | Мельничный 14 | Кудашов Серг | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56,7 | 0 | 147,4 |
| 41 | Мельничный 18/а | Алексеева | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49,4 | 0 | 128,4 |
| 42 | Мельничный 20 | Смирнов | 1 | 1 | 1 | 0 | 79 | 0 | 205,4 | 0,0 |
| 43 | Октябрьская 9 | Буряк В.Н. | 1 | 1 | 1 | 0 | 66,3 | 0 | 172,4 | 0,0 |
| 44 | Октябрьская 17 | Фролкина | 1 | 1 | 1 | 0 | 77,2 | 0 | 200,7 | 0,0 |
| 45 | Октябрьская 17/а | Бельдий | 1 | 1 | 1 | 0 | 72,5 | 0 | 188,5 | 0,0 |
| 46 | Октябрьская 19 | Матыцын | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 88,4 |
| 47 | Октябрьская 21 | Малык А. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 132,6 |
| 48 | Октябрьская 41 | Степин | 1 | 1 | 1 | 0 | 46,4 | 0 | 120,6 | 0,0 |
| 49 | Октябрьская 66 | Веремьев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55,1 | 0 | 143,3 |
| 50 | Октябрьская 68 | Золотарев Ми | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46,1 | 0 | 119,9 |
| 51 | Октябрьская 72 | Киндюхина | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 195 | 0,0 |
| 52 | Октябрьская 74 | Качик | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 80,6 |
| 53 | Октябрьская 76 | Доронин В.И. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34,7 | 0 | 90,2 |
| 54 | Октябрьская 78 | Кочергина | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,8 | 0 | 132,1 |
| 55 | Октябрьская 84 | Кирилов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39,1 | 0 | 101,7 |
| 56 | Октябрьская 86 | Гладких | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,6 | 0 | 131,6 |
| 57 | Октябрьская 88 | Шевелева | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40,3 | 0 | 104,8 |
| 58 | Октябрьская 90 | Павловских | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36,3 | 0 | 94,4 |
| 59 | Октябрьская 96 | Коновалова Н | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42,7 | 0 | 111,0 |
| 60 | Орджоникидзе 7 | Сердюкова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47,8 | 0 | 124,3 |
| 61 | Орджоникидзе 14 | Титова Н.П. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45,9 | 0 | 119,3 |
| 62 | Орджоникидзе 17 | Харитонов Ю | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44,9 | 0 | 116,7 |
| 63 | Орджоникидзе 19 | Яхлакова Л.Я. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28,9 | 0 | 75,1 |
| 64 | Орджоникидзе 21 | Мамчур | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30,3 | 0 | 78,8 |
| 65 | Орджоникидзе 23 | Локтионов Иг | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60,2 | 0 | 156,5 |
| 66 | Орджоникидзе 29 | Муратова | 1 | 1 | 1 | 0 | 55,1 | 0 | 143,3 | 0,0 |
| 67 | Орджоникидзе 31 | Кобзева | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54,9 | 0 | 142,7 |
| 68 | Орджоникидзе 33 | Базарова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45,9 | 0 | 119,3 |
| 69 | Орджоникидзе 42 | Бескишкин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87,2 | 0 | 226,7 |
| 70 | Островского 74 | марчук | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31,96 | 0 | 83,1 |
| 71 | Островского 70 | Кучкин С.Г. | 1 | 1 | 1 | 0 | 88,2 | 0 | 229,3 | 0,0 |
| 72 | Островского 78 | Анкушев Я.Г. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64,3 | 0 | 167,2 |
| 73 | Первомайский 10 | Левыкина Галя | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 78,0 |
| 74 | Первомайский 11 | па | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28,2 | 0 | 73,3 |
| 75 | Первомайский 12 | Улезко Евге | 1 | 1 | 1 | 0 | 98,1 | 0 | 255,1 | 0,0 |
| 76 | Первомайский 13 | Белкина | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32,4 | 0 | 84,2 |
| 77 | Первомайский 14 | Кремлева | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46,2 | 0 | 120,1 |
| 78 | Первомайский 16 | Кроль Сергей | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52,9 | 0 | 137,5 |
| 79 | Первомайский 17 | Кобзев А.И. | 1 | 1 | 1 | 0 | 77,6 | 0 | 201,8 | 0,0 |
| 80 | Первомайский 18 | Киндюхин В. | 1 | 1 | 1 | 0 | 61,9 | 0 | 160,9 | 0,0 |
| 81 | Правды 1 | Бондарчук Ал | 1 | 1 | 1 | 0 | 94,3 | 0 | 245,2 | 0,0 |
| 82 | Правды 3/а | Кадыкова Тать | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45,8 | 0 | 119,1 |
| 83 | Правды 14 | Скоробогатов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84,4 | 0 | 219,4 |
| 84 | Правды 16 | Холопов Н.В. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74,4 | 0 | 193,4 |
| 85 | Правды 18 | Наумова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 156,0 |
| 86 | Правды 20 | Осинцев Н.Г. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67,6 | 0 | 175,8 |
| 87 | Правды 22 | Желтоноженко | 1 | 1 | 1 | 0 | 70,9 | 0 | 184,3 | 0,0 |
| 88 | Правды 24 | Горбунов Але | 1 | 1 | 1 | 0 | 65,5 | 0 | 170,3 | 0,0 |
| 89 | Правды 26 | Ручьев Д.Н. | 1 | 1 | 1 | 0 | 54,4 | 0 | 141,4 | 0,0 |
| 90 | Правды 28 | Тарасова | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 132,6 | 0,0 |
| 91 | Прудовской 11 | Михайленко | 1 | 1 | 1 | 0 | 47,5 | 0 | 123,5 | 0,0 |
| 92 | Прудовской 21 | Григорьев А. | 1 | 1 | 1 | 0 | 63,7 | 0 | 165,6 | 0,0 |
| 93 | Прудовской 26 | Пенчева И.Н. | 1 | 1 | 1 | 0 | 68,7 | 0 | 178,6 | 0,0 |
| 94 | Садовый 10 | Соколовская | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93,2 | 0 | 242,3 |
| 95 | Советская 1 | Рамицын П. | 1 | 1 | 1 | 0 | 76,4 | 0 | 198,6 | 0,0 |
| 96 | Советская 3 | Морозов | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,9 | 0 | 197,3 | 0,0 |
| 97 | Социалистичес 5 | Бурцев В.В. | 1 | 1 | 1 | 0 | 69,6 | 0 | 181,0 | 0,0 |
| 98 | Социалистичес 5/а | Гасаева | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 130 | 0,0 |
| 99 | Социалистичес 8 | Ануфриева | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52,8 | 0 | 137,3 |
| 100 | Социалистичес10/а | Мухаев Алекс | 1 | 1 | 1 | 0 | 73,2 | 0 | 190,3 | 0,0 |
| 101 | Социалистичес 12 | Ярцева Л.Г. | 1 | 1 | 1 | 0 | 27,8 | 0 | 72,3 | 0,0 |
| 102 | Социалистичес 26 | Чуканова Евдо | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45,2 | 0 | 117,5 |
| 103 | Социалистичес 34 | Шлыкова Ф. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39,1 | 0 | 101,7 |
| 104 | Социалистичес 14 | Ионин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42,8 | 0 | 111,3 |
| 105 | Социалистичес 16 | Юношев С.Д | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | 215,8 | 0,0 |
| 106 | Социалистичес 18 | Москвина | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59,3 | 0 | 154,2 |
| 107 | Социалистичес 22 | Галанин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34,6 | 0 | 90,0 |
| 108 | Социалистичес 23 | Улезко Т.Н. | 1 | 1 | 1 | 0 | 76,8 | 0 | 199,7 | 0,0 |
| 109 | Социалистичес 25 | Белов А.А. | 1 | 1 | 1 | 0 | 116 | 0 | 301,6 | 0,0 |
| 110 | Социалистичес 36 | Семенов | 1 | 1 | 1 | 0 | 79,4 | 0 | 206,4 | 0,0 |
| 111 | Социалистичес 41 | Баранова Л.С. | 1 | 1 | 1 | 0 | 97,1 | 0 | 252,5 | 0,0 |
| 112 | Социалистичес 42 | Илюхин А. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49,1 | 0 | 127,7 |
| 113 | Социалистичес 44 | Борзенко С. | 1 | 1 | 1 | 0 | 51,4 | 0 | 133,6 | 0,0 |
| 114 | Социалистичес 58 | Коноплицкая | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53,7 | 0 | 139,6 |
| 115 | Социалистичес 60 | Сухоруков В. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49,2 | 0 | 127,9 |
| 116 | Социалистичес 62 | Сухоруков Б.Н | 1 | 1 | 1 | 0 | 40,9 | 0 | 106,3 | 0,0 |
| 117 | Социалистичес 64 | Ильиных А.П. | 1 | 1 | 1 | 0 | 70,7 | 0 | 183,8 | 0,0 |
| 118 | 40 лет Октября 1 | Иванов | 1 | 1 | 1 | 0 | 58,7 | 0 | 152,6 | 0,0 |
| 119 | 40 лет Октября 4 | Герасименко | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 137,8 |
| 120 | 40 лет Октября 5 | Смирнова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29,5 | 0 | 76,7 |
| 121 | 40 лет Октября 7 | Шарапова К. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29,6 | 0 | 77,0 |
| 122 | 40 лет Октября 8 | новоселов | 1 | 1 | 1 | 0 | 81,3 | 0 | 211,4 | 0,0 |
| 123 | 40 лет Октября 10 | Савченко Мак | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51,1 | 0 | 132,9 |
| 124 | 40 лет Октября 12 | Ярцев Ю.Л. | 1 | 1 | 1 | 0 | 81,4 | 0 | 211,6 | 0,0 |
| 125 | 40 лет Октября 13 | Шатилов А. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45,7 | 0 | 118,8 |
| 126 | 40 лет Октября 14 | Неустроева П. | 1 | 1 | 1 | 0 | 69,1 | 0 | 179,7 | 0,0 |
| 127 | 40 лет Октября 15 | Семенов С. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 208,0 |
| 128 | 40 лет Октября 39 | Попова М | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48,1 | 0 | 125,1 |
| 129 | Школьный 11 | Петрягин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31,4 | 0 | 81,6 |
| 130 | Школьный 10 | Вальс А.Ю. | 1 | 1 | 1 | 0 | 93 | 0 | 241,8 | 0,0 |
| 131 | Школьный 12 | Лысов С.П. | 1 | 1 | 1 | 0 | 142,1 | 0 | 369,5 | 0,0 |
| 132 | Чайковского 7 | Мартынов Иго | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60,5 | 0 | 157,3 |
| 133 | Чайковского 9 | Сидельникова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54,1 | 0 | 140,7 |
| 134 | Чайковского 13 | Клокова тат | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55,7 | 0 | 144,8 |
| 135 | Яблочная 1 | Кершман Юр | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51,7 | 0 | 134,4 |
| 136 | Яблочная 3 | Чернова Ната | 1 | 1 | 1 | 0 | 58,1 | 0 | 151,1 | 0,0 |
| 137 | Яблочная 7 | Чаленко Анто | 1 | 1 | 1 | 0 | 51,8 | 0 | 134,7 | 0,0 |
| 138 | Яблочная 9 | Дедова Людми | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,6 | 0 | 131,6 |
| 139 | Яблочная 11 | Гуменникова Г | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51,7 | 0 | 134,4 |
| 140 | Яблочная 12 | Ганиман | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51,2 | 0 | 133,1 |
| 141 | Яблочная 14 | Фрибус | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62,5 | 0 | 162,5 |
| 142 | Яблочная 20/а | Тутынин | 1 | 1 | 1 | 0 | 190,2 | 0 | 494,5 | 0,0 |
| 143 | Яблочная 22 | Воронин П.П. | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | 202,8 | 0,0 |
| 144 | Яблочная 23 | Жуков А.М. | 1 | 1 | 1 | 0 | 76,9 | 0 | 199,9 | 0,0 |
| 145 | Яблочная 25 | Кожевников | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67,9 | 0 | 176,5 |
| 146 | Яблочная 27 | Плаксин В.В. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,2 | 0,0 | 130,5 |
|  |  |  | 55 | 147 | 55 | 92 | 4021,4 | 4558,3 | 10455,6 | 11851,5 |

Юридические лица

| № | Адрес | организация | счетчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горького 4 | Бабаскин С.В. | 1 |
| 2 | Горького 16 | Библиотека | 0 |
| 3 | Горького 12а | СТО | 1 |
| 4 | Куйбышева 12 | Гараж библиотеки | 0 |
| 5 | Комарова 54 а | Гараж | 1 |
| 6 | Куйбышева 1 | Типография | 0 |
| 7 | Куйбышева 4 | Школа | 1 |
| 8 | Куйбышева 6 | ДЮЦ | 1 |
| 9 | Куйбышева 6 | Д/сад | 1 |
| 10 | Куйбышева 18 | Администрация, гаражи | 0 |
| 11 | Куйбышева 20 | Кивоенко | 0 |
| 12 | Куйбышева 23-а | Ларионов И.Н., | 1 |
|  |  | Гараж | 0 |
| 13 | Куйбышева 35 | Нарсуд | 1 |
|  |  | Пристава | 1 |
|  |  | Занятость |  |
|  |  | Гараж нарсуд | 0 |
| 14 | Куйбышева 37 | Дом культуры | 0 |
| 15 | Ленина 4 | Поликлиника | 1 |
| 16 | Ленина 10 | Охотничий | 0 |
| 18 | Ленина 42 | Пождепо | 1 |
| 19 | Ленина 44 | ЭТУС, гараж | 1 |
| 20 | Ленина 52 | Сибирячка | 0 |
| 21 | Ленина 54 | Хэлми | 1 |
| 22 | Ленина 3а | Мария-РА | 1 |
| 23 | Ленина 5а/1 | Магнит | 1 |
| 24 | Садовый 8/б | СТО | 1 |
| 25 | Ленина 5а | Аптека Тихоненко | 1 |
| 26 | Ленина 5 | Силуэт/Бабаскин | 1 |
| 27 | Ленина 9 | Евросеть/Макушев | 1 |
| 28 | Ленина 64 | Д/сад | 0 |
| 29 | Ленина 74 | БТИ | 1 |
|  |  | Пенсионный |  |
| 30 | Ленина 74а | Гараж ПМК | 1 |
| 30 31 32 | Ленина 86 | Маг №1/Тутынин/ | 0 |
|  |  | Магазин справа | 0 |
|  |  | Магазин слева | 0 |
| 33 | Мельничный 2/а | Спортзал | 0 |
| 34 | Мельничный 3 | Аптека | 0 |
| 35 |  | Гараж прокур | 0 |
| 36 | Мельничный 3/а | Присяжных | 0 |
| 37 | Мельничный 18 | Пивбар | 1 |
| 38 | Октябрьская 15 | Семенная | 0 |
| 39 | Правды 2 | Стройуч конт стар | 0 |
|  |  | Гараж | 1 |
|  |  | Кисл цех |  |
|  |  | Контора новая |  |
| 40 | Правды 2/6 | Аникс | 1 |
| 41 | Правды 11 | Ефименко С.А. | 0 |
|  |  | Вареничная | 0 |
|  |  | Маг омельченко | 0 |
| 42 | Правды 12/а | Больница гл корпус | 1 |
|  |  | Инфекция |  |
|  |  | Морг |  |
|  |  | Прачка |  |
|  |  | Гаражи |  |
| 43 | Пушкинская 86 | Детдом (5 зданий) | 1 |
| 44 | Садовый 8 | Военкомат | 1 |
|  |  | Гараж |  |
| 45 | Социалистическая 2 | Казначейство | 1 |
|  |  | Гараж |  |
| 46 | 40 Лет Октября 1а | Гараж Горлов | 1 |
| 47 | Школьный 3 | РОВД | 1 |
|  |  | новое здание |  |
|  |  | Гаражи |  |
| 48 | Школьный 9 | Геотри | 1 |
|  |  | Гараж |  |
| 49 | Школьный 4 | КБО | 0 |
| 50 | Школьный 5 | Статус | 0 |
| 51 | Яблочная 4 | Разина | 0 |
| 52 | Яблочная 20 | д/сад «Солнышко» | 0 |
| 53 | Правды 2 | Сухочев | 1 |
|  | Итого зданий | 77 | 32 |

2. Источники тепловой энергии

На территории с. Топчиха располагается одна центральная котельная.

Структура основного оборудования основана на водогрейных котлах марки КЕ 10/14С в количестве двух единиц и водогрейном котле марки КЕВ10-14-115со.

Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь), температура нагрева воды до 95ºС.

Установленная мощность оборудования 17,6 Гкал/ч.

Располагаемая мощность оборудования 17,6 Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,382 Гкал/ч.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной (котлов)  осуществлен в 1986г., 1986г. и 2006г.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в РФ.

Таблица 4

| Температура |  |  | Тем-ра в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | до 15м/с | до 20м/с | до 25м/с |
| +10 | 37,3 | 33,0 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 40,1 | 34,8 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 42,9 | 36,7 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 45,5 | 38,6 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| +2 | 48,1 | 40,4 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| -0 | 51,0 | 42,4 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| -2 | 53,6 | 44,0 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| -4 | 56,1 | 45,6 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| -6 | 58,4 | 47,2 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| -8 | 60,8 | 48,8 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| -10 | 63,2 | 50,3 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| -12 | 65,6 | 51,9 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| -14 | 68 | 53,5 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| -16 | 70,4 | 54,9 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| -18 | 72,6 | 56,3 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -20 | 75,1 | 57,9 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| -22 | 77,3 | 59,3 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| -24 | 79,5 | 60,7 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| -26 | 81,8 | 62,0 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| -28 | 84,0 | 63,4 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| -30 | 86,3 | 64,8 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| -32 | 88,5 | 66,0 | 90 | 92 | 93 | 95 |
| -34 | 90,4 | 67,4 | 92 | 93 | 95 |  |
| -36 | 92,9 | 68,7 | 93 | 95 |  |  |
| -38 | 94,4 | 69,1 | 95 |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 |  |  |  |  |

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети условно разделены на магистральные (от котельной до тепловых пунктов таблица 5) и распределительные (от тепловых пунктов до потребителей таблица 6) .

Магистральные тепловые сети (в 2-х трубном исчислении) (4639метров)

Таблица 5

|  | Наименование участка сети | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр мм | Протяженность м | Вид прокладки | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная - ТК №4 (ул. Октябрьская) | 1996 | 325 | 960 | надземная | мин.вата |
| 2 | Котельная – ТП № 7 (СХТ) | 2000 | 219 | 1578 | надземная | мин. вата |
| 3 | ТК №4 – ТП №1 (Ласточка) | 1986 | 219 | 414 | подземная | смеш |
| 4 | ТП№1 –ТП№5 (ПМК) | 1989 | 159 | 297 | надземная | мин. вата |
| 5 | ТК №4 – ТП №3(сороков) | 1989 | 159 | 363 | надземная | м/вата, ппу |
| 6 | ТК №4 – ТП №4 (РВК) | 1987 | 159 | 518 | надземная | мин. вата |
| 7 | Котельная – ТП № 8 (д/дом) | 2006 | 159 | 450 | надземная | мин. вата |
| 8 | ТК №8 – ТП №6 (Лимон) | 1989 | 114 | 16 | смешанная | мин. вата |
| 9 | ТК №4 – ТП №2 (Школа) | 1987 | 114 | 43 | надземная | мин. вата |
|  |  |  |  | 4639 |  |  |

Внутриквартальные  сети от тепловых пунктов до потребителей (в 2-х трубном исчислении)

Таблица 6

| № | Наименование участков | Диаметр мм | Протяженность м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители ТП № 1 | 50 76 89 100 | 483 478 421 451 |
| 2 | Потребители ТП № 2 | 50 76 100 159 | 1360 320 760 191 |
| 3 | Потребители ТП № 3 | 50 76 89 100 | 1270 132 180 450 |
| 4 | Потребители ТП № 4 | 50 76 89 100 | 1022 75 426 372 |
| 5 | Потребители ТП № 5 | 50 76 89 100 159 | 1785 237 191 820 330 |
| 6 | Потребители ТП № 6 | 50 76 89 100 | 1466 290 350 1046 |
| 7 | Потребители ТП № 7 | 50 76 89 100 | 2423 158 329 2905 |
| 8 | Потребители ТП № 8 | 57 76 114 | 62 122 150 |
| 9 | Непосредственно от магистральных сетей | 50 | 643 |
|  | 4639+21698=26337 |  | 21698 |

Потери тепловой энергии в сетях составляет 31,523 % от нагрузки потребителей.

Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия тепловой сети представлено в Таблице 7. Расчетная температура наружного воздуха для с.Топчиха -39ºС.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной. Таблица 7

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ТП №1 | 1,52243 |
| ТП №2 | 1,285582 |
| ТП №3 | 1,250666 |
| ТП №4 | 1,243857 |
| ТП №5 | 1,76 |
| ТП №6 | 1,63315 |
| ТП №7 | 3,201688 |
| ТП №8 | 0,592986 |
| итого | 12,490359 |
| Непосредственное подключение | 0,311637 |
| Всего | 12,801996 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей  12,802 Гкал/ч.

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельной. Балансы  располагаемых тепловых мощностей, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей представлены в Таблице 8.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 8

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 17,6 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 17,6 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,380 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 17,2224 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей Гкал/ч | 12,802 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,382 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 4,036 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,380 |

Тепловая мощность котельной 17,6 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности на котельной  0,380 Гкал/час

6. Балансы теплоносителя

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла на теплоносителях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя требуется произвести замену котлов.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В котельной с. Топчиха в качестве основного топлива используется уголь каменный УК «Кузбассразрезуголь».

2) Уголь каменный, марка ДР, размер кусков от 0 мм до 300мм.

3) Топливо поставляется согласно графика поставки.  Резервный запас топлива на отопительный период 2018 - 2019 г. составил 100%.

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МУП «ТС Топчихинского района», которая являлась теплоснабжающей организацией в 2019 г.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «ТС Топчихинского района» с. Топчиха. Таблица 9

| Наименование организации. |  | МУП «ТС Топчихинского района» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес организации |  | 659070, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Комарова 44 |  |  |
| Ф.И.О. директора |  |  |  |  |
| Контактный телефон ((код) номер телефона) |  | 8-385-52-2-18-49 |  |  |
| ИНН/КПП |  | 2279007005/227901001 |  |  |
| ОГРН |  | 1152201000558 |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. |  |  |
| 2. | Себестоимость производимых оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс руб | 2524 |  |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс руб | 0 |  |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс руб | 23639,0 | 23942,2364 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |  |
|  | - объем приобретения угля | тонн | 9366 | 8517,69 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т |  | 2810,88 |
|  | - способ приобретения | х | договор | договор |
| 2.3. | Расходы на покупаемую э/ энергию, потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч. | тыс руб | 6904,9 | 7177,10738 |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 4,88 | 5,32 |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс кВт·ч | 1414,8 | 1363,678 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе (42,52 м3) | тыс руб | 391,609 | 323,116 |
| 2.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 8763,5 |  |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного произв. персонала | тыс. руб. | 2867,8 |  |
| 2.8 | расходы на льготную дорогу основного произв. персонала | тыс. руб. | 00 |  |
| 2.9 | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 1095,4 |  |
| 2.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | - |  |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | - |  |
| 2.11 | -общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 5859,4 |  |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 5859,4 |  |
| 2.12 | -расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 1336,9 |  |
| 2.13 | -расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 3405,36 |  |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1960 |  |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч. | тыс руб | -2341,4 |  |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс руб | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс руб |  |  |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс руб | 15714839,89 |  |
| 5.2. | ввод в эксплуатацию основных фондов | тыс руб | 0 |  |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс руб | 0 |  |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс руб | - |  |
| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,6 | 17,6 |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 12,802 | 12,802 |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс Гкал | 30,23829 | 29,047 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс Гкал | 0 | 0 |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс Гкал | 29,56769 | 28,403 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по т/ сетям | тыс Гкал | 7,08669 | 6,807 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 23,97 | 23,97 |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 22,481 | 21,595 |
| 1 | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал |  | 12,16037 |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления /расчет/ | тыс. Гкал |  | 9,43553 |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | м | 9278 | 9278 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в 1-трубном исчислении) | м | 43396 | 43369 |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 1 | 1 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт | 8 | 8 |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел |  |  |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг.у.т у.т./Гкал | 189,1 | 189,1 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в т/ сеть | тыс. кВт·ч/Гкал |  |  |
| 21. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал |  |  |

9. Тарифы на тепловую энергию

1)  с 01.01.2018 г – 2129,15 руб за 1 Гкал

2) с 01.01.2019 г - 2129,15 руб за 1 Гкал

3) с 01.07.2019 г - 2708,14  руб за 1 Гкал

4) с 01.01.2020 г – 2500,53 руб за 1 Гкал

##### Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 10 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2019 г.

Расчет потребления тепловой энергии Котельной на цели теплоснабжения. Таблица 10

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ТП №1 | 1,52243 |
| ТП №2 | 1,285582 |
| ТП №3 | 1,250666 |
| ТП №4 | 1,243857 |
| ТП №5 | 1,76 |
| ТП №6 | 1,63315 |
| ТП №7 | 3,201688 |
| ТП №8 | 0,592986 |
| итого | 12,490359 |
| Непосредственное подключение | 0,311637 |
| Всего | 12,801996 |

2) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к сети теплоснабжения представлены в Таблице 11.

Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной Таблица 11

| Наименование объекта теплопотребления | Количество отапливаемых объектов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилье | ю/лиц | жилье | ю/лица | жилье | ю/лица | жилье | ю/ лица |
|  | 2018 г |  | 2019 г |  | 2020 г |  | 2021 |  |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 296 | 74 | 296 | 74 | 296 | 74 | 296 | 74 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления представлены в Таблице 12. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха - 39ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии Котельной. Таблица 12

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 12,802 | 12,802 | 12,802 | 12,802 |
| Перспективные объекты теплопотребления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 12,802 | 12,802 | 12,802 | 12,802 |

##### Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  Котельной представлены в Таб 13.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной. Таблица 13

|  | 2018 г | 2019 г | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/час | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/час | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | 0,3776 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/час | 17,2224 | 17,220 | 17,220 | 17,220 |
| Потребность в выработке т/энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/час | 12,802 | 12,802 | 12,802 | 12,802 |
| потребность в выработке т/энергии на собственные нужды Гкал/ч | 0,38488 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Потери т/энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/час | 4,03557 | 4,036 | 4,036 | 4,036 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час | 0,3776 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |

##### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей требуется строительство автоматизированной угольной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения.

##### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления и новой автоматизированной угольной котельной.

##### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально - часовые и годовые показатели расхода топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельной  представлены в Таблице 14.

Перспективные показатели расхода топлива Котельной. Таблица 14

|  | Расход топлива (угля), т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой Т-ре) | 9366 | 8517,69 | 8517 | 8517 |

2) Котельная с. Топчиха работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2019-2020 гг. запасы составили 100% от потребности в основном топливе.

##### Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1) По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в замену котлов, реконструкцию старых, строительство новых теплосетей, а также строительство новой автоматизированной угольной котельной составляет порядка 125 000 000 рублей, с учетом прочих расходов.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

##### Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

На территории с. Топчиха, МУП «ТС Топчихинского района» является единственной организацией имеющей производственные возможности для осуществления деятельности по предоставлению услуг центрального теплоснабжения.

##### глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"

Система теплоснабжения села оценена как надежная, поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2030 года не предусматриваются.

##### глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

Реализация мероприятий по модернизации котельной, в том числе замена котлов на более мощные, а также  реконструкция старых и строительство новых теплосетей позволит увеличить производительность котельной и значительно снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях.

##### глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

Котельная МУП «ТС Топчихинского района» является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Топчиха.

Приложение: Графическая часть схемы теплоснабжения с. Топчиха, Топчихинского района.